Назва закупівлі: Дизельний генератор Класифікатор та його відповідний код 31120000-3 — Генератори Тип закупівлі: Відкриті торги Очікувана вартість: 2 401 914,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 24 лютого 2026 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-02-24-012174-a

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю

Дизельні генератори

ДК 021:2015 31120000-3  Генератори

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Розділ І. Загальні вимоги щодо поставки товару

- Строк поставки товару:  до 30 квітня 2026 (протягом 1 дня з моменту отримання заявки від Замовника).

- Умови поставки: DDP (ІНКОТЕРМС-2020) склад вантажоотримувача. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення включені в ціну товару.

- Рік виготовлення: 2026 р., але не більше 12 місяців на дату поставки.

- Вимоги до товару:  Товар є новим (не відновленим) та таким, що не був у використанні. Товар містить маркування, яке дає змогу ідентифікувати марку, країну походження та дату виробництва.

- Вимоги до тари та упаковки: тара (упаковка) забезпечує повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також має пристосування (монтажні петлі) для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (-електро) каром). Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

- Перелік документів на момент поставки:

- паспорт або інструкція/настанова/керівництво з експлуатації (українською мовою);

| Дизельний генератор ДК 021:2015 31120000-3 Генератори |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кіль- кість | Місце поставки Товару | Найменування товару: |
| 1. | Дизельний генератор | шт. | 1 | Відповідно до ТД |  |
|  | Технічні вимоги |  |  |  |  |
| Основні технічні характеристики альтернатору |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Номінальна потужність, кВт: не менше 200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Номінальна потужність, кВа: не більше 250 |  |  |  |  |
| 1.3 | Коефіцієнт потужності (cos φ): не менше 0,8 |  |  |  |  |
| 1.4 | Напруга на виході, В: 230 та 400 |  |  |  |  |
| 1.5 | Число фаз: 3 фази |  |  |  |  |
| 1.6 | Частота, Гц: 50 |  |  |  |  |
| 1.7 | Тип генератора змінного струму: синхронний |  |  |  |  |
| 1.8 | Допустиме перевантаження номінальної потужності генератора змінного струму: 110% протягом 1 години, не частіше 1 разу кожні 12 годин |  |  |  |  |
| 1.9 | Клас ізоляції: Н |  |  |  |  |
| 1.10 | Ступінь захисту: не нижче IP23 |  |  |  |  |
| 1.11 | Мова інтерфейсу панелі управління: українська та англійська |  |  |  |  |
| Основні технічні характеристики дизельного двигуна: |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Країна походження бренду двигуна генератору: Країни ЄС, США, Великобританія – Зазначає учасник. Марка та модель двигуна. |  |  |  |  |
| 1.13 | Вид палива: дизельне паливо |  |  |  |  |
| 1.14 | Кількість циліндрів, шт: не менше 6 |  |  |  |  |
| 1.15 | Об’єм двигуна, л: не більше 8,7 |  |  |  |  |
| 1.16 | Об’єм масла, л: не більше 23 |  |  |  |  |
| 1.17 | Номінальна частота обертання вала, об/хв: не менше 1500 |  |  |  |  |
| 1.18 | Система охолодження: рідинна |  |  |  |  |
| 1.19 | Об’єм охолоджуючої рідини, л: не більше 58 |  |  |  |  |
| 1.20 | Витрати палива при 100% навантаженні, л/год: не більше 56 |  |  |  |  |
| 1.21 | Витрата палива при 75% навантаження, л/год: не більше 46 |  |  |  |  |
| 1.22 | Витрата палива при 50% навантаження, л/год: не більше 31 |  |  |  |  |
| 1.23 | Система впорскування пального - Direct Common Rail |  |  |  |  |
| 1.24 | Тип регулятора обертів двигуна: електронний |  |  |  |  |
| Основні технічні характеристики панелі керування та автоматики |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Електронна панель керування: ТАК |  |  |  |  |
| 1.26 | Походження бренду панелі керування країни Європи: ТАК |  |  |  |  |
| 1.27 | Автоматична зупинка двигуна при досягненні контролюючими параметрами граничних значень: ТАК |  |  |  |  |
| 1.28 | Контроль частоти, напруги та струму: ТАК |  |  |  |  |
| 1.29 | Автоматична підзарядка акумуляторної батареї: ТАК |  |  |  |  |
| 1.30 | Можливість контролю рівня палива: ТАК |  |  |  |  |
| 1.31 | Автоматичний підігрів охолоджувальної рідини: ТАК |  |  |  |  |
| 1.32 | Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки, кнопка-вимикач аварійної зупинки станції: ТАК |  |  |  |  |
| 1.33 | Експлуатація електростанції в діапазоні температури навколишнього середовища, °С: не вужче -30… +40 |  |  |  |  |
| 1.34 | Варіант виконання: в шумопоглинаючому всепогодному кожусі з сервісними дверцятами |  |  |  |  |
| 1.35 | Комплект фільтрів на штатних місцях: ТАК |  |  |  |  |
| 1.36 | Лічильник мотогодин: ТАК |  |  |  |  |
| 1.37 | Термоізоляція вихлопної системи: ТАК |  |  |  |  |
| 1.38 | Паливний бак: металевий |  |  |  |  |
| 1.39 | Об’єм паливного баку, л.: не менше 350 |  |  |  |  |
| 1.40 | Акумуляторна батарея з кабелями та клемами: ТАК |  |  |  |  |
| 1.41 | Система охолодження заправлена охолоджуючою рідиною, розрахованою на температуру навколишнього середовища від -30°С до +40°С: ТАК |  |  |  |  |
| 1.42 | Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм: 3400 х 1200 х 2100 |  |  |  |  |
| 1.43 | Вага (без палива), не більше , кг: 2263 |  |  |  |  |
| Гарантійні та післягарантійні зобов’язання: |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Гарантійний термін експлуатації електростанції: не менше 12 місяців або 1000 мотогодин з моменту відвантаження |  |  |  |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

«Еквівалент» товару мається на увазі його рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника.

7. Дотримання вимог чинного законодавства щодо локалізації:

З метою виконання п.61 Прикінцевих положень Закону України «Про публічні закупівлі» замовник здійснює закупівлю товару, ступінь локалізації виробництва якого повинен дорівнювати чи перевищувати 30 відсотків, та який повинен бути включений до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва* (далі – Перелік), за винятком, якщо учасником до закупівлі пропонується товар, країною походження якого є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

*Перелік формує та веде Уповноважений орган. Перелік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.

Враховуючи викладене, учасник повинен до участі у торгах запропонувати товар з підтвердженим ступенем локалізації виробництва або товар, країною походження якого є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

На виконання вказаної вимоги Тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

Гарантійний лист, яким учасник підтверджує, що ступінь локалізації запропонованого товару (зазначеного в пункті 1 Додатку № 5 тендерної документації) є не менше, ніж 30 відсотків, а також підтверджує включення такого товару до Переліку товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу Х Закону.

Гарантійний лист обов’язково має містити:

- повну назву товару, марку товару , повну назву виробника, посилання на товар в реєстрі локалізованого товару ( технічні параметри запропонованого товару повинні співпадати з інформацією зазначеною в даному відкритому реєстрі),  країну походження та його унікальний номер (ID) присвоєний електронною системою закупівель, який розміщений за посиланням https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10,

АБО

документ, що підтверджує країну походження товару, визначений ст. 43 Митного кодексу України (сертифікат про походження товару) та довідку в довільній формі із зазначенням, що країна походження товару входить в перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, та/або в перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

* Примітка:

– реєстрація локалізації в електронній системі закупівель має здійснюватися виключно виробником товару

Для документального підтвердження вищезазначених вимог, учасник повинен надати надати

- сертифікат відповідності, виданий органом з сертифікації на підтвердження відповідності запропонованого Товару стандартам:

- ДСТУ EN ISO 8528-13:2018 п.п. 6.1, 6.2.1, 6.3.1.1, 6.5.1.1, 6.5.2.1, 6.5.3.1, 6.9.1.1, 6.15.1.2.1, 6.19.1, 6.20.1, 7.1, 8.1, 9.1;

- ДСТУ EN 60204-1:2019 п.п. 18.3, 18.4;

- ДСТУ EN ISO 12100:2016 п.п. 6.2.9, 6.4.1, 6.4.4;

- ДСТУ EN 61310-2:2017р. 4, 7;

- ДСТУ EN  61000-6-1:2018р. 8 (табл. 1 п. 1.5).

- Для документального підтвердження вищезазначених вимог, учасник повинен надати декларацію відповідності, виданий акредитованим органом з оцінки відповідності ( акредитація підтверджується інформацією, зазначеною в Реєстрі акредитованих ООВ) на підтвердження відповідності запропонованого Товару вимогам технічних регламентів:

- електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ №1077 від 16.12.2015);

- Для документального підтвердження вищезазначених вимог, учасник повинен надати декларацію відповідності, виданий органом з сертифікації на підтвердження відповідності запропонованого Товару вимогам технічних регламентів:

- безпеки машин (ПКМУ №62 від 30.01.2013);

- низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ №1067 від 16.12.2015);

- Для документального підтвердження вищезазначених вимог, учасник повинен надати Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) виданий акредитованим органом з сертифікації системи менеджменту ( що підтверджується інформацією, зазначеною в Реєстрі акредитованих ООВ), на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю, виданий учаснику та виробнику, продукція якого пропонується учасником.

- Для документального підтвердження вищезазначених вимог, учасник повинен надати Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) виданий акредитованим органом з сертифікації системи менеджменту( що підтверджується інформацією, зазначеною в Реєстрі акредитованих ООВ), на підставі результатів перевірки та оцінки системи екологічного управління, виданий учаснику та  виробнику, продукція якого пропонується учасником.

- Для документального підтвердження вищезазначених вимог, учасник повинен надати Сертифікат на систему управління безпекою ланцюга постачання ДСТУ ISO 28000:2008 (ISO 28000:2007, IDT) виданий органом з сертифікації, на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління безпекою ланцюга постачання, виданий учаснику та виробнику, продукція якого пропонується учасником.

- Для документального підтвердження вищезазначених вимог, учасник повинен надати Сертифікат на систему управляння охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) виданий акредитованим органом з сертифікації системи менеджменту( що підтверджується інформацією, зазначеною в Реєстрі акредитованих ООВ), на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління охороною здоров’я та безпекою праці, виданий учаснику та виробнику, продукція якого пропонується учасником.

- Для документального підтвердження вищезазначених вимог, учасник повинен надати Сертифікат на систему енергетичного менеджменту ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) виданий акредитованим органом з сертифікації системи менеджменту( що підтверджується інформацією, зазначеною в Реєстрі акредитованих ООВ), на підставі результатів перевірки та оцінки системи енергетичного менеджменту, виданий учаснику та виробнику, продукція якого пропонується учасником.

- Для документального підтвердження вищезазначених вимог, учасник повинен надати Сертифікат на систему керування інформаційною безпекою ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2022, IDT) виданий органом з сертифікації, на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління інформаційною безпекою, виданий учаснику та виробнику, продукція якого пропонується учасником.

- Протокол випробувань, наданий акредитованою випробувальною лабораторією ( що підтверджується інформацією, зазначеною в Реєстрі акредитованих ООВ) на будь який товар того ж виробника, що пропонується в даній закупівлі.

- Для документального підтвердження технічних вимог товару, учасник повинен надати сертифікат якості або паспорт якості на товар, в яких зазначена інформація про характеристики запропонованого товару.

*Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання пропозиції учасником.

_

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи, завірені печаткою*

(*ця вимога не застосовується якщо в своїй діяльності, згідно з чинним законодавством, Учасник печаткою не користується)