Назва закупівлі: Послуги з сервісного обслуговування та ремонту кондиціонерів Класифікатор та його відповідний код: 50730000-1 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 296 300,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 12 травня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-12-007136-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з сервісного обслуговування та ремонту кондиціонерів

ДК 021:2015 код 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Таблиця 1

| № З/п | Найменування послуг | Кількість | Ціна, з ПДВ, грн. | Сума з ПДВ грн, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | послуги з сервісного обслуговування* | 66 |  |  |
| 2 | Виїзд спеціаліста з діагностикою | 10 |  |  |
| 3 | Ремонт кондиціонера без заміни запасної частини | 10 |  |  |
| 4 | Заправлення кондиціонера холодоагентом за 1 кг. (залежить від типу фреону) | 20 |  |  |
| 5 | Заміна запасної частини (без урахування запасної частини) | 15 |  |  |
| 6 | Усунення місць розгерметизації | 15 |  |  |
| 7 | Послуга автовишки (4 годин/зміна) | 5 |  |  |
| 8 | Мийка зовн. блоку кондиц. високим тиском (керхер) | 33 |  |  |
| 9 | Демонтаж/монтаж зовнішнього блоку | 5 |  |  |
| 10 | Демонтаж/монтаж внутрішнього блоку | 5 |  |  |
| 11 | Демонтаж/монтаж склопакета | 10 |  |  |

*Перелік робіт, що входять до послуги з сервісного обслуговування:

1.  Зовнішній огляд системи кондиціонування на відсутність механічних ушкоджень, корозії, бруду та усунення таких недоліків;
2.  Перевірка кріплень зовнішнього та внутрішнього блоку;
3.  Перевірка роботи кондиціонера на охолодження і замір температури повітря на вихід з кондиціонера;
4.  Перевірка функціонування системи індикації режимів кондиціонера;
5.  Перевірка наявності кодів помилок;
6.  Перевірка спрацювання приладів контролю і захисту компресора;
7.  Перевірка та відновлення герметичності фреон проводів;
8.  Вимірювання технічних параметрів холодоагенту в статичному та динамічному режимах;
9.  Чищення теплообмінника (конденсаторів) зовнішнього блока кондиціонера;
10.  Чищення теплообмінника внутрішнього блока кондиціонера;
11.  Чищення фільтрів кондиціонера;
12.  Чищення піддона кондиціонера;
13.  Чищення дренажного трубопроводу кондиціонера (при необхідності);
14.  Чищення зовнішнього та внутрішнього блоку кондиціонера;
15.  Обтягування, підтягування клем і контактів кондиціонера та перевірка напруги на всіх фазах;
16.  Чищення крильчатки вентилятора внутрішнього блока кондиціонера;
17.  Перевірка стану електропроводки, регулювання приладів комутації кондиціонера, контроль стану ізоляції;
18.  Перевірка справності вентиляторів та електричного двигуна кондиціонера;
19.  Перевірка робочих струмів електродвигунів, справність вентиляторів і компресора;
20.  Перевірка підшипників на шум;
21.  Перевірка роботи світлодіодів системи керування, дисплея та аварійних сигналів;
22.  Перевірка електричних і пневматичних вхідних сигналів (датчики, віддалені контролери) на відповідність номіналу;
23.  Дозаправка системи кондиціонування фреоном;
24.  Тестування, перевірка та відновлення працездатності узгоджувачів роботи кондиціонерів (в разі наявності).

Перелік та назви кондиціонерів, їх розташування наведено у Додатку 5 до Тендерної документації у проєкті договору.

Учасник у складі цінової пропозиції повинен надати заповнену таблицю 1 технічної специфікації Додатку 4 до тендерної документації та надати *Перелік робіт, що входять до послуги з сервісного обслуговування.

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ учасником зазначено у розділі 6 (проєкт договору - додаток 5 до тендерної документації)

Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи (в електронному (сканованому) вигляді):

1. Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, виданий учаснику органом з сертифікації, що акредитований Національним агентством з акредитації України та атестат про акредитацію з додатками. Сертифікат повинен бути чинним.

2. Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT) щодо 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, виданий учаснику органом з сертифікації, що акредитований Національним агентством з акредитації України та атестат про акредитацію з додатками. Сертифікат повинен бути чинним.

3. Дозвіл або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- Верхолазні роботи;

- Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів;

- Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти. (п. 9 групи А додатку 2 Порядку).

4. Дозвіл на експлуатацію обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:

у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою КМУ від 16.01.2019 №27, а саме:

- балони із зрідженим газом (пропан-бутан);

- балони із стисненим газом (кисень технічний);

- балони із стисненим газом (азот);

- балони із зрідженим газом (фреон).

5. Дозвіл на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:

- у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою КМУ від 16.01.2019 №27;

- у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженому постановою КМУ від 28.12.2016 №1025.

Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- наданні послуги, під час їх надання, будуть відповідати всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час надання послуг, що є предметом закупівлі.

У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.