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[bookmark: _Hlk120054312]ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
послуги з сервісного обслуговування та ремонту кондиціонерів 
код за ДК 021:2015:
50730000-1  Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
    												Таблиця 1
	№ 
З/п
	[bookmark: _GoBack]Найменування послуг
	Кількість

	1
	Послуги з сервісного обслуговування*
	67

	2
	Виїзд спеціаліста з діагностикою
	10

	3
	Ремонт кондиціонера без заміни запасної частини
	10

	4
	Заправлення кондиціонера холодоагентом за 1 кг. (залежить від типу фреону)
	20

	5
	Заміна запасної частини (без урахування запасної частини)
	15

	6
	Усунення місць розгерметизації
	15

	7
	Послуга автовишки (4 годин/зміна)
	5

	8
	Мийка зовн. блоку кондиц. високим тиском (керхер)
	33

	9
	Демонтаж/монтаж зовнішнього блоку
	5

	10
	Демонтаж/монтаж внутрішнього блоку
	5

	11
	Демонтаж/монтаж склопакета
	10


*Перелік робіт, що входять до послуги з сервісного обслуговування:
1.  Зовнішній огляд системи кондиціонування на відсутність механічних ушкоджень, корозії, бруду та усунення таких недоліків;
2.  Перевірка кріплень зовнішнього та внутрішнього блоку;
3.  Перевірка роботи кондиціонера на охолодження і замір температури повітря на вихід з кондиціонера;
4.  Перевірка функціонування системи індикації режимів кондиціонера;
5.  Перевірка наявності кодів помилок;
6.  Перевірка спрацювання приладів контролю і захисту компресора;
7.  Перевірка та відновлення герметичності фреон проводів;
8.  Вимірювання технічних параметрів холодоагенту в статичному та динамічному режимах;
9.  Чищення теплообмінника (конденсаторів) зовнішнього блока кондиціонера;
10.  Чищення теплообмінника внутрішнього блока кондиціонера;
11.  Чищення фільтрів кондиціонера;
12.  Чищення піддона кондиціонера;
13.  Чищення дренажного трубопроводу кондиціонера (при необхідності);
14.  Чищення зовнішнього та внутрішнього блоку кондиціонера;
15.  Обтягування, підтягування клем і контактів кондиціонера та перевірка напруги на всіх фазах;
16.  Чищення крильчатки вентилятора внутрішнього блока кондиціонера;
17.  Перевірка стану електропроводки, регулювання приладів комутації кондиціонера, контроль стану ізоляції;
18.  Перевірка справності вентиляторів та електричного двигуна кондиціонера;
19.  Перевірка робочих струмів електродвигунів, справність вентиляторів і компресора;
20.  Перевірка підшипників на шум;
21.  Перевірка роботи світлодіодів системи керування, дисплея та аварійних сигналів;
22.  Перевірка електричних і пневматичних вхідних сигналів (датчики, віддалені контролери) на відповідність номіналу;
23.  Дозаправка системи кондиціонування фреоном;
24.  Тестування, перевірка та відновлення працездатності узгоджувачів роботи кондиціонерів (в разі наявності).

Перелік та назви кондиціонерів, їх розташування наведено у Додатку 5 до Тендерної документації у проєкті договору.

Учасник у складі цінової пропозиції повинен надати заповнену таблицю 1 технічної специфікації Додатку 4 до тендерної документації та надати *Перелік робіт, що входять до послуги з сервісного обслуговування

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ учасником зазначено у розділі 6 (проєкт договору - додаток 5 до тендерної документації)

Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи (в електронному (сканованому) вигляді):

1. Надати Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, виданий учаснику органом з сертифікації, що акредитований Національним агентством з акредитації України та атестат про акредитацію з додатками. Сертифікат повинен бути чинним.
2. Надати Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT) щодо 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, виданий учаснику органом з сертифікації, що акредитований Національним агентством з акредитації України та атестат про акредитацію з додатками. Сертифікат повинен бути чинним.
3. Дозвіл або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на:
· [bookmark: _Hlk66698271]Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
· Верхолазні роботи; 
· Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів; 
· Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти. (п. 9 групи А додатку 2 Порядку).
4. Дозвіл на експлуатацію обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у: 1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою КМУ від 16.01.2019 №27, а саме:  
- балони із зрідженим газом (пропан-бутан);
- балони із стисненим газом (кисень технічний);
- балони із стисненим газом (азот);
- балони із зрідженим газом (фреон).
5.  Дозвіл на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:
· у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою КМУ від 16.01.2019 №27;
· у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженому постановою КМУ від 28.12.2016 №1025.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).

У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється
